服务采购技术规范书

项目名称：深港科创公司园区项目运营管理硬件增强项目（物业监管、能耗监测和智慧安防模块）

招 标 人：深圳深港科技创新合作区发展有限公司

2025年5月

# 一、项目概况

随着我司建设、运营项目规模的日益增加，公司在各项目物业、能耗、安防管理等方面需要的人力投入越来越多，同时在日常运营管理中也存在较大的问题和安全隐患，一是整体服务水平还存在较大的提升空间；二是管理精细化程度不足，没有完善的数据分析支撑管理决策；三是自动化和智慧化管理能力欠缺，人力投入比例过大。为解决以上问题，实现相关数据的自动采集、精准监控，及智慧化分析与决策。经调研分析，计划部署一套项目运营管理系统，包含物业监管、能耗监测、智慧安防三个模块。

# 二、服务内容

### （一）项目实施内容

软件系统部署：本地化部署物业监管、能耗监测、智慧安防运营管理系统，并采购所需的服务器、配套软件和网络专线；

硬件设备配置：增设智慧安防子系统所需的设备房监控传感器等安全感知设备，满足实时监测与预警需求。

### （二）项目实施范围

在深圳国资国企产业创新中心、河套科创中心两个项目实施试点，技术方案上支持向更多项目弹性扩展。

### （三）具体服务时间

服务时间：合同签订持续2年，具体服务启动时间以合同签订日期为准。合同期满前三个月内，甲方可根据需要启动项目履约评价，评级达到优秀以上的，甲方可要求乙方对运维部分服务追加同等期限的服务合同。

### （四）系统运维服务

在项目合同期内，乙方一是需要负责系统的日常运维和问题的及时解决；二是需要保持软件系统的版本及时更新和升级；三是需要负责网络专线的及时续约和维护管理；

# 三、技术及服务需求

## （一）软件产品功能需求

1.智慧物业监管平台子系统

系统基于数字化与智能化技术构建一体化管理平台，满足物业服务严格监管和透明化需要，赋能我司运营部门实现进度管理与服务质量监督，提升服务监管能力与用户满意度。

1.1 工单管理

系统应支持物业工单全生命周期管理能力，提供标准化工单管理流程，支持移动端报修、智能派单、流程自定义（含AI图像验收与抽检），实现任务全流程闭环；PC端支持多维度统计分析及考核管理模块，确保工单执行可追溯、可验证，提升服务效率与监管透明度。

（1）工单配置标准化：支持工单类型、SOP流程及工作组的灵活配置，规范任务执行标准；

（2）智能化任务调度：支持工单的流程自定义（含派单、审核、验收环节），集成AI智能验收机制（如图像分析、水印识别及步骤校验），确保工单执行真实性；

（3）全流程闭环管理：实现移动端工单上报、接单、执行、验收及抽检闭环，支持个人工单统计、全量工单查询与详情追溯；

（4）数据报告生成：提供多维度工单分析报表（包含工单执行人、工作组、工单类型、完工工单、工单执行等），支持抽检考核与可视化报告生成，强化过程监管与效能评估。

（5）移动端：系统需通过移动端（APP/小程序）实现业主自助报修、员工实时响应，并确保工单数据可追溯、可审计，以提升服务效率与透明度。

1.2 品质督导

系统应支持物业工作的品质核查，支持检查计划配置、动态评分及多维度服务质量分析，实现“检查-整改-考核”全流程闭环管理，确保服务标准可量化、问题处置可追溯。

（1）检查标准配置：可自定义检查计划、指标权重及评分规则，实现检查任务生成与进度跟踪；

（2）智能评分与整改闭环：支持线上评分、不合格项自动触发整改工单（含派发、验收与复检），形成“检查-整改-复验”全流程可追溯；

（3）多维数据评估：基于检查结果动态生成项目总评分，根据各个项目配置的得分规则自动生成评分。

1.3 数字维保

系统需集成物联网（IoT）技术，实现设备运行状态实时监控、阈值告警自动派单、设备房数字化运维及数据分析，形成“监测-预警-处置-验收”闭环管理，提升设施运维效率与可靠性。

（1）设备运维：联动工单系统，实现告警事件自动生成维保/巡检工单，并记录工单执行详情，支持设备维修履历追溯；

（2）AIoT监测：以设备房为单元整合IoT数据，查看设备自检报告、运行趋势及健康度评估，强化预防性维护能力；

（3）告警管理：支持设备房重点设备的运行状态实时监控，可配置阈值触发告警并自动推送，确保故障及时响应；

（4）数据概览：提供设备在线率、告警统计、工单关联分析等可视化看板，支撑设备运维效率优化与资产寿命管理。

1.4 库存管理

系统需提供标准化、可追溯的物资全生命周期管理功能，对物资领用进行规范化管理，包括物资入库、出库以及日常物料盘点等。

（1）仓储基础配置：提供多仓库定义及人员权限分级管理，可按成本组织划分物资归属；

（2）物资流转管理：支持物资初始化入库、日常出入库操作及跨仓库调拨流程，确保操作记录可追溯；

（3）动态库存盘点：支持周期性或临时性库存盘点任务创建，包括创建盘点、录入盘点数据、调整仓库库存；

（4）多维度记录查询：支持对入库批次的库存量以及价格，当前仓库物料库存量、出入库的记录等进行查询。

1.5 运营工作台

（1）物业经理工作台：能支持物业经理日常查看项目情况，包括工单管理、品质督导、设备设施管理等业务流程，支持对业务流程及事件的统计，以及按照时间日历查看项目情况。

（2）生成物业服务报告：需要按时间周期定期生成物业服务报告，包含服务总结、客户分析、工单事件、能耗分析、设备设施运行分析（已接入的子系统数据能够进行分析）等。

1.5 人员考勤

支持对第三方物业团队的人员组织架构管理、角色管理以及日常考勤管理，结合员工移动端打卡确保在岗的合规性。可给物业经理分配管理权限，支持人员增加、退出等操作。

（1）组织架构管理：清晰构建物业团队的组织架构，通过准确填写公司名称、地址、联系方式等关键信息建立新的物业团队公司信息。支持层层递进填写部门、子部门等复杂组织架构。

（2）角色管理：支持管理系统中使用人的角色信息，包含岗位类型，岗位名称，岗位描述。以物业团队为例，角色包括项目经理，保安主管，保安员，工程主管等，支持进行角色岗位的统一管理。

（3）考勤管理：支持设置考勤人员范围、考勤规则、排版规则、假期规则、审批管理等综合考勤管理。

（4）管理权限：支持为管理岗（例如物业经理）设置人员管理权限，包括新增人员、在岗人员、离职人员的基础信息管理；限制相关人员对考勤记录进行修改/删除等管理权限。

（5）考勤结果：支持查看完整的人员考勤记录，以及工时统计、记录导出等功能。

1.6 员工移动端

移动端需满足物业员工报事和物业人员工单处理等需求。

2.能耗监测子系统

对国创中心和科创中心两个项目能耗进行整体监测，通过实时监测、数据分析等手段，对于项目中的各项能源使用、区域异常能耗等情况进行精细化能耗管理。系统需实现能耗数据的趋势分析、能耗运行策略的优化，并对未来项目的节能改造提供精准的数据支撑，整体提升项目运行的能效水平。

2.1项目用能

（1）用能概况：需支持展示建筑物基本信息、分类用能、当日用能小时趋势，当月能源消耗趋势；

（2）用能统计：支持按时间选取、并以报表的形式统计建筑水、电、气分类总用能，支持将报表数据导出excel；

（3）数据分析：支持按时间、并图表结合的方式统计单栋建筑某一类能源的总用能数据。

（4）报表查看：按日、月、年统计项目电能及电费，如项目表计支持尖、峰、平、谷分时电能计量功能，则该功能需支持统计尖、峰、平、谷电能及电费。

2.2支路用能

（1）用能统计：支持按时间选取、以报表的形式统计建筑水、电、气分类总用能，支持按需选取支路数量生成可视化图表，并能将报表数据导出excel；

（2）数据分析：能够单独统计某一类能源的用能数据，并支持按照时间选取、以图表结合的方式进行分析查看。

（3）费用报表：支持对选择支路或设备的分类能源按、日、月年统计用能费用和成本。

2.3分项用能

（1）用能概况：系统需支持园区电能分项（包括照明插座、调、动力用能等类型）的多维度统计分析，通过棒图、累积图、饼图等多图表形式，按日、近31天周期展示用能数据。

（2）用能统计：支持按照日、月、年以报表的形式对建筑统计动力、空调、照明灯等分项用能，支持报表数据导出excel。

（3）数据分析：支持按单栋建筑某分项用能进行统计。满足选中需查看的建筑，分类能耗，分项及日期，即可查看该分项的用能数据和图表。

2.4部门用能

（1）用能概况：支持棒图、累积图、饼图按日、过去31天统计按部门对某分类用能进行能同比分析、趋势分析；

（2）用能统计：支持按日、月、年以报表的形式对建筑按部门进行分类用能统计，支持报表数据导出excel；

（3）费用报表：支持按日、月、年以图表结合的方式对部门某分类能源使用进行费用统计；

（4）能耗排名：支持按照部门日、月、年等节点属性进行能耗排名。

2.5区域用能

（1）用能概况：支持采用棒图、累积图、饼图按日、过去31天统计按部门对某分类用能进行能同比分析、趋势分析；

（2）用能统计：支持按日、月、年以报表的形式对建筑按部门进行分类用能统计，支持报表数据导出excel，支持选择建筑数据进行生成柱状图；

（3）数据分析：支持日、月、年以图表结合的方式对部门某分类能源使用进行同比分析；

（4）费用报表：支持按日、月、年以图表结合的方式对部门某分类能源使用进行费用统计。

2.6 仪表状态

支持显示指定建筑下所接入仪表的通讯状态，区分通讯正常和通讯异常两种状态。

3.智慧安防子系统

对国创中心和科创中心两个项目的物业安防场景进行针对性提升，需要对现有重点区域监控摄像头植入AI算法，通过AI算法进行及时预警，并自动通知提醒调度岗及时响应并处置，整体实现AI预警+智能调度的安防业务管理闭环提升。

3.1 AI巡检

（1）AI算法需求：在项目的重要公共区域摄像头关联AI算法，包括但不限以下需求：

| 序号 | 监控区域 | 算法需求 | 场景说明 | 算法检测目标 | 抽帧间隔 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广场活动区域、大厅 | 垃圾识别 | 识别社区内公共活动区域是否有散落垃圾 | 散落垃圾、绿色垃圾、大件垃圾、建筑垃圾、打包垃圾、白色垃圾、垃圾溢出 | 2分钟 |
| 2 | 消防车道、楼梯间 |  | 识别室内消防通道内杂乱堆放的物件或大件垃圾 |  | 5分钟 |
| 3 | 人行出入口 （闸机过道区域） | 人员拥堵 | 识别人行出入口拥堵现象，当聚集的人数超过<设定的阈值>后视为拥堵 | 人 | 1秒 |
| 4 | 园区周界、围墙、电网区域 | 周界入侵 | 识别楼宇外围、无人值守的出入口附近，是否有人员徘徊逗留。 | 人 | 2秒 |
| 5 | 车道闸机，车场出入口等常见堵点 | 车辆拥堵 | 识别短时间内发生的机动车（一辆或多辆）滞留、堵塞事件。 | 机动车 | 4秒 |
| 6 | 消防通道、单元门口、人行道、主流道 | 机动车违停 | 识别非停车区域内长时间乱停放的机动车辆 | 机动车 | 2分钟 |
| 7 | 设备房、垃圾点、充电桩 | 明火检测 | 识别室内明亮的（红黄色的）火焰、火光 | 明火 | 2秒 |

（2）巡检告警：AI算法识别园区异常后需及时进行告警处置，满足自动截图上报、工作台自动调度、AI事后验单关闭告警的全链条闭环处理体系；

（3）巡检场景配置：系统需支持按照设备名称、设备ID、设备状态、是否关联算法、告警场景、告警推送、巡检类型查询等内容进行筛选，支持设备导入导出、查看告警截取画面。

3.2 指挥工作台

系统需构建统一的指挥工作台，需实时捕捉项目运行中的各类问题与风险，满足监测-预警-调度-处置-验单闭环的整体指挥中台能力。并整合所有的安防告警事件，能够追溯所有处理需求的事件，包括不同岗位的待办事件列表、全部告警事件、不同紧急程度分类等功能。

（1）全部事件汇集：支持汇集所有告警事件，支持按照事件编号、第三方事件编号、时间名称、创建时间、事件状态、事件类型等筛选条件进行查询，支持点击查看事件详情，支持列表导出；

（2）待办事件列表：根据AI告警事件，支持告警名称模糊搜索，定位具体告警事件；支持事件类型按照时间段筛选或按照持“全部、最近、紧急、重要”等类型分类；支持派发工单、关闭事件；支持连接摄像头的接入喇叭进行远程喊话；可查看实时监控；

（3）已办事件列表：支持根据不同职能权限登陆的账号显示该帐号已处理的事件列表，支持按照事件编号、第三方事件编号、时间名称、创建时间、事件状态、事件类型作为筛选条件进行查询。支持查看单一事件的工单详情，包括事件图片、受理信息、工单流程、查看关联事件；支持对事件进行工单转派。

3.3 访客预约

科创中心项目需补充建设一套以小程序为核心的访客预约系统。该系统需同时满足人行出入管控及车行访客“无感进入停车场”的需求：

被访人可通过系统主动发起邀请：若知晓访客手机号，则系统自动发送含通行二维码链接的邀请短信，并在访客到达时推送到达通知短信，如有车辆通行需要则通知访客车辆信息已登记，在预约时段内可“无感通行”（车牌识别自动抬杆）。若不知晓手机号，被访人可通过微信转发邀请链接，访客在微信内打开即可直接获取通行二维码以及车辆授权信息（车牌号、有效时段、停车场名称）。

系统需提供访客自助登记功能：访客扫描现场二维码进入小程序填写信息发起申请（姓名、手机号、访问事由、预计到达时间、预计离开时间、被访人姓名/部门、车牌号（必填项，可选择“无车”）），经被访人审批通过后，访客将通过小程序或短信收到含通行权限的通知；若访客不知晓被访人手机号，可通过微信转发登记申请，被访人在微信内完成审批后，访客同样在微信内直接获取通行凭证。

最终，访客需凭有效的通行二维码在园区指定地点通行验证，如存在车辆进出，则应实现车场入口自动识别车牌并无感进入。

4.智能化子系统对接

以上新建系统应充分利用项目已建的、支持外部对接的智能化子系统，包括能源管理、楼宇BA系统、视频监控系统、机房设备监测系统等，将各个分散系统的监测、告警数据、功能进行整合统一，结合新建系统能力实现从监测-预警-工单派发-验单结束的真实业务闭环场景。

5.网络专线部署

根据系统统一监控和管理的需要，在国创中心和科创中心两个项目间架设网络专线用于数据传输。网络带宽要求不低于100M，布线方案经各方确认后实施。

6.空调预约应用

支持深港河套科创中心内租户手机、PC端应用，提交延迟使用空调的申请，经物业管理人员审批，再分发任务给物业人员进行相关操作。此应用要求具备用户权限管理，可设置该功能只对部分用户开放。

## （三）软件产品非功能需求

1. 可靠性

要求系统安全、可靠地运行，系统应有容错能力，软件故障不应引起各类严重的系统再启动。除系统维护、数据备份等特殊情况之外，系统需保证99%的正常运行时间，系统出现故障时，应能在30分钟内恢复正常运行，不得影响用户正常使用。

2.易用性

2.1 管理员操作

系统界面友好，适用于非IT专业的业务人员使用，允许操作人员有限范围的误操作和返回。

2.2 用户操作

系统界面友好，适用于非IT专业的业务人员使用，允许操作人员有限范围的误操作和返回。尽量减少用户输入信息量，提高数据信息共享程度，提供充分帮助信息，指导用户操作。

3.可维护性

系统设计应充分考虑系统的可维护性，便于对系统的统一管理和升级，便于对系统的设置、更换和调整，便于对系统的监控、故障隔离、故障排除、以及升级维护等。

4.可扩展性

系统技术方案应支持弹性扩展和平滑升级，便于将来更多项目可方便快捷的纳入现有解决方案。

5.集成性

系统实施要保证系统能在运行过程中与其它应用系统建立起双向数据通道。实现数据的及时交换和共享，并确保接口的性能稳定。

6.安全性

6.1 数据安全

系统应具有完善的用户和权限管理机制，保证数据安全性，对关键数据采取多种访问权限的控制，保证数据的完整性、一致性和有效性；具备系统数据备份/恢复的功能，备份系统要求做到支持全备份、增量备份；需提供数据库备份方案并负责实施。

6.2 网络安全

防火墙和入侵检测系统：需部署防火墙和入侵检测系统（IDS）来监控和阻止未授权访问以及恶意活动。

网络安全协议：使用安全套接字层（SSL）/传输层安全性（TLS）等协议来保护网络通信。

6.3 系统安全

安全编码实践：开发过程中遵循安全编码实践，减少漏洞的引入。

定期安全审计：系统应定期进行安全审计和漏洞扫描，及时发现并修复安全漏洞。

6.4 管理安全

建立多因素身份认证机制：防止伪造身份人员冒用系统资源。严格管理人员操作权限，防止不合法操作。

最小权限原则：用户和系统账户应遵循最小权限原则，仅授予完成职责所必需的访问权限。

## （三）硬件技术参数需求

河套科创中心共计9个设备房，需增设智能摄像头、温湿度传感器、水浸传感器设备等环境数据实时采集，提高设备房巡检效率、保障环境健康、减少安全隐患。

软件平台将部署在机房，服务器需保证软件平台的正常运行并预留相应的冗余配置，并能够满足边缘AI计算要求。

以上硬件技术参数要求如下：

| 序号 | 部署位置 | 硬件名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#变电所 | 视频监控 |  |  |  |
| 2 |  | 智能摄像机 | 200万红外变焦枪型网络摄像机 1/2.8英寸CMOS 镜头焦距2.7-13.5mm 红外监控距离60米 照度200万1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 分辨率200万(1920×1080)@25fps 支持绊线入侵，区域入侵 支持H.265编码，压缩比高 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警3进2出，音频1进1出，zui大支持128G Micro SD卡 支持POE供电 支持IP67防护等级 | 个 | 9.00 |
| 3 |  | 摄像机支架 | 壁装支架 颜色: 白 材质: 铝合金 最小管径: 184.6 × 94 × 65mm 承重: 0.7KG | 个 | 9.00 |
| 4 |  | 6U机柜 | 1.材质：冷扎钢板,需防锈处理,做好箱门的连接地线2.板实际厚度（不含漆厚）：外壳板材0.8mm，底板1块厚度0.8mm3.配件：2块底板 | 个 | 1.00 |
| 5 |  | 机柜PDU排插 | 8口10A | 个 | 1.00 |
| 6 |  | 24口POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥50Mpps 2、10/100/1000Base-T电口≥24个，千兆SFP口≥4个； 3、支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W,整机POE功率≥370W； | 台 | 1.00 |
| 7 |  | 传输信号线 | CAT6 UTP | 米 | 540.00 |
| 8 |  | JDG管（含管件） | JDG20 | 米 | 100.00 |
| 9 |  | 环境监测 |  |  |  |
| 10 |  | 温湿度传感器 | 24VDC供电，RS485传输。用于机房、水泵房进行温湿度检测。 | 个 | 2.00 |
| 11 |  | 水浸传感器 | 24VDC供电，RS485输出，最小积水深度≤2mm，环境温度：-30℃～70℃、20%RH～95%RH无凝露，探头长度1米。 | 个 | 2.00 |
| 12 |  | 4G/ETH网关 | 24VDC有线供电，以太网传输或4G传输，数据采集接入设备，有3路485端口，12路AI，16路DI口（其中12路DI口无源，4路DI口有源),4路DO，提供本地存储功能和WEB浏览功能 | 个 | 1.00 |
| 13 |  | 网关电源 | 220V输入，24VDC输出，最大功率60W。 | 个 | 1.00 |
| 14 |  | 网关配电箱（室内版） | 定制;冷轧板+烤漆，1mm厚度，表面不处理原色（含三个25×25线槽，一个标准导轨，20个25mm标准接线端子，两个25mm标准接线端子隔板，一个10A空气开关） | 个 | 1.00 |
| 15 |  | JDG管（含管件） | JDG25 | 米 | 100.00 |
| 16 |  | 传感器信号线 | RVV4*1.0 | 米 | 200.00 |
| 17 |  | 传感器信号线 | RVV2*1.0 | 米 | 60.00 |
| 18 |  | 传输信号线 | CAT6 UTP | 米 | 60.00 |
| 19 | 2#变电所 | 视频监控 |  |  |  |
| 20 |  | 智能摄像机 | 200万红外变焦枪型网络摄像机 1/2.8英寸CMOS 镜头焦距2.7-13.5mm 红外监控距离60米 照度200万1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 分辨率200万(1920×1080)@25fps 支持绊线入侵，区域入侵 支持H.265编码，压缩比高 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警3进2出，音频1进1出，zui大支持128G Micro SD卡 支持POE供电 支持IP67防护等级 | 个 | 9.00 |
| 21 |  | 摄像机支架 | 壁装支架 颜色: 白 材质: 铝合金 最小管径: 184.6 × 94 × 65mm 承重: 0.7KG | 个 | 9.00 |
| 22 |  | 6U机柜 | 1.材质：冷扎钢板,需防锈处理,做好箱门的连接地线2.板实际厚度（不含漆厚）：外壳板材0.8mm，底板1块厚度0.8mm3.配件：2块底板 | 个 | 1.00 |
| 23 |  | 机柜PDU排插 | 8口10A | 个 | 1.00 |
| 24 |  | 24口POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥50Mpps 2、10/100/1000Base-T电口≥24个，千兆SFP口≥4个； 3、支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W,整机POE功率≥370W； | 台 | 1.00 |
| 25 |  | 传输信号线 | CAT6 UTP | 米 | 400.00 |
| 26 |  | JDG管（含管件） | JDG20 | 米 | 150.00 |
| 27 |  | 环境监测 |  |  |  |
| 28 |  | 温湿度传感器 | 24VDC供电，RS485传输。用于机房、水泵房进行温湿度检测。 | 个 | 2.00 |
| 29 |  | 水浸传感器 | 24VDC供电，RS485输出，最小积水深度≤2mm，环境温度：-30℃～70℃、20%RH～95%RH无凝露，探头长度1米。 | 个 | 2.00 |
| 30 |  | 4G/ETH网关 | 24VDC有线供电，以太网传输或4G传输，数据采集接入设备，有3路485端口，12路AI，16路DI口（其中12路DI口无源，4路DI口有源),4路DO，提供本地存储功能和WEB浏览功能 | 个 | 1.00 |
| 31 |  | 网关电源 | 220V输入，24VDC输出，最大功率60W。 | 个 | 1.00 |
| 32 |  | 网关配电箱（室内版） | 定制;冷轧板+烤漆，1mm厚度，表面不处理原色（含三个25×25线槽，一个标准导轨，20个25mm标准接线端子，两个25mm标准接线端子隔板，一个10A空气开关） | 个 | 1.00 |
| 33 |  | JDG管（含管件） | JDG25 | 米 | 100.00 |
| 34 |  | 传感器信号线 | RVV4*1.0 | 米 | 200.00 |
| 35 |  | 传感器信号线 | RVV2*1.0 | 米 | 60.00 |
| 36 |  | 传输信号线 | CAT6 UTP | 米 | 60.00 |
| 37 | 3#变电所 | 视频监控 |  |  |  |
| 38 |  | 智能摄像机 | 200万红外变焦枪型网络摄像机 1/2.8英寸CMOS 镜头焦距2.7-13.5mm 红外监控距离60米 照度200万1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 分辨率200万(1920×1080)@25fps 支持绊线入侵，区域入侵 支持H.265编码，压缩比高 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警3进2出，音频1进1出，zui大支持128G Micro SD卡 支持POE供电 支持IP67防护等级 | 个 | 5.00 |
| 39 |  | 摄像机支架 | 壁装支架 颜色: 白 材质: 铝合金 最小管径: 184.6 × 94 × 65mm 承重: 0.7KG | 个 | 5.00 |
| 40 |  | 6U机柜 | 1.材质：冷扎钢板,需防锈处理,做好箱门的连接地线2.板实际厚度（不含漆厚）：外壳板材0.8mm，底板1块厚度0.8mm3.配件：2块底板 | 个 | 1.00 |
| 41 |  | 机柜PDU排插 | 8口10A | 个 | 1.00 |
| 42 |  | 24口POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥50Mpps 2、10/100/1000Base-T电口≥24个，千兆SFP口≥4个； 3、支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W,整机POE功率≥370W； | 台 | 1.00 |
| 43 |  | 传输信号线 | CAT6 UTP | 米 | 300.00 |
| 44 |  | JDG管（含管件） | JDG20 | 米 | 100.00 |
| 45 |  | 环境监测 |  |  |  |
| 46 |  | 温湿度传感器 | 24VDC供电，RS485传输。用于机房、水泵房进行温湿度检测。 | 个 | 2.00 |
| 47 |  | 水浸传感器 | 24VDC供电，RS485输出，最小积水深度≤2mm，环境温度：-30℃～70℃、20%RH～95%RH无凝露，探头长度1米。 | 个 | 2.00 |
| 48 |  | 4G/ETH网关 | 24VDC有线供电，以太网传输或4G传输，数据采集接入设备，有3路485端口，12路AI，16路DI口（其中12路DI口无源，4路DI口有源),4路DO，提供本地存储功能和WEB浏览功能 | 个 | 1.00 |
| 49 |  | 网关电源 | 220V输入，24VDC输出，最大功率60W。 | 个 | 1.00 |
| 50 |  | 网关配电箱（室内版） | 定制;冷轧板+烤漆，1mm厚度，表面不处理原色（含三个25×25线槽，一个标准导轨，20个25mm标准接线端子，两个25mm标准接线端子隔板，一个10A空气开关） | 个 | 1.00 |
| 51 |  | JDG管（含管件） | JDG25 | 米 | 100.00 |
| 52 |  | 传感器信号线 | RVV4*1.0 | 米 | 200.00 |
| 53 |  | 传感器信号线 | RVV2*1.0 | 米 | 60.00 |
| 54 |  | 传输信号线 | CAT6 UTP | 米 | 60.00 |
| 55 | 4#变电所 | 视频监控 |  |  |  |
| 56 |  | 智能摄像机 | 200万红外变焦枪型网络摄像机 1/2.8英寸CMOS 镜头焦距2.7-13.5mm 红外监控距离60米 照度200万1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 分辨率200万(1920×1080)@25fps 支持绊线入侵，区域入侵 支持H.265编码，压缩比高 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警3进2出，音频1进1出，zui大支持128G Micro SD卡 支持POE供电 支持IP67防护等级 | 个 | 4.00 |
| 57 |  | 摄像机支架 | 壁装支架 颜色: 白 材质: 铝合金 最小管径: 184.6 × 94 × 65mm 承重: 0.7KG | 个 | 4.00 |
| 58 |  | 6U机柜 | 1.材质：冷扎钢板,需防锈处理,做好箱门的连接地线2.板实际厚度（不含漆厚）：外壳板材0.8mm，底板1块厚度0.8mm3.配件：2块底板 | 个 | 1.00 |
| 59 |  | 机柜PDU排插 | 8口10A | 个 | 1.00 |
| 60 |  | 24口POE交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥50Mpps 2、10/100/1000Base-T电口≥24个，千兆SFP口≥4个； 3、支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W,整机POE功率≥370W； | 台 | 1.00 |
| 61 |  | 传输信号线 | CAT6 UTP | 米 | 400.00 |
| 62 |  | JDG管（含管件） | JDG20 | 米 | 150.00 |
| 63 |  | 环境监测 |  |  |  |
| 64 |  | 温湿度传感器 | 24VDC供电，RS485传输。用于机房、水泵房进行温湿度检测。 | 个 | 2.00 |
| 65 |  | 水浸传感器 | 24VDC供电，RS485输出，最小积水深度≤2mm，环境温度：-30℃～70℃、20%RH～95%RH无凝露，探头长度1米。 | 个 | 2.00 |
| 66 |  | 4G/ETH网关 | 24VDC有线供电，以太网传输或4G传输，数据采集接入设备，有3路485端口，12路AI，16路DI口（其中12路DI口无源，4路DI口有源),4路DO，提供本地存储功能和WEB浏览功能 | 个 | 1.00 |
| 67 |  | 网关电源 | 220V输入，24VDC输出，最大功率60W。 | 个 | 1.00 |
| 68 |  | 网关配电箱（室内版） | 定制;冷轧板+烤漆，1mm厚度，表面不处理原色（含三个25×25线槽，一个标准导轨，20个25mm标准接线端子，两个25mm标准接线端子隔板，一个10A空气开关） | 个 | 1.00 |
| 69 |  | JDG管（含管件） | JDG25 | 米 | 50.00 |
| 70 |  | 传感器信号线 | RVV4*1.0 | 米 | 80.00 |
| 71 |  | 传感器信号线 | RVV2*1.0 | 米 | 60.00 |
| 72 |  | 传输信号线 | CAT6 UTP | 米 | 60.00 |
| 73 | 制冷机房 | 视频监控 |  |  |  |
| 74 |  | 智能摄像机 | 200万红外变焦枪型网络摄像机 1/2.8英寸CMOS 镜头焦距2.7-13.5mm 红外监控距离60米 照度200万1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 分辨率200万(1920×1080)@25fps 支持绊线入侵，区域入侵 支持H.265编码，压缩比高 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警3进2出，音频1进1出，zui大支持128G Micro SD卡 支持POE供电 支持IP67防护等级 | 个 | 2.00 |
| 75 |  | 摄像机支架 | 壁装支架 颜色: 白 材质: 铝合金 最小管径: 184.6 × 94 × 65mm 承重: 0.7KG | 个 | 2.00 |
| 76 |  | 6U机柜 | 1.材质：冷扎钢板,需防锈处理,做好箱门的连接地线2.板实际厚度（不含漆厚）：外壳板材0.8mm，底板1块厚度0.8mm3.配件：2块底板 | 个 | 1.00 |
| 77 |  | 机柜PDU排插 | 8口10A | 个 | 1.00 |
| 78 |  | 8口POE交换机 | 8个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP 包转发率：14.88Mpps/126Mpps 交换容量：20G 包缓存大小 2.75Mb | 台 | 1.00 |
| 79 |  | 传输信号线 | CAT6 UTP | 米 | 200.00 |
| 80 |  | JDG管（含管件） | JDG20 | 米 | 100.00 |
| 81 |  | 环境监测 |  |  |  |
| 82 |  | 温湿度传感器 | 24VDC供电，RS485传输。用于机房、水泵房进行温湿度检测。 | 个 | 2.00 |
| 83 |  | 水浸传感器 | 24VDC供电，RS485输出，最小积水深度≤2mm，环境温度：-30℃～70℃、20%RH～95%RH无凝露，探头长度1米。 | 个 | 2.00 |
| 84 |  | 4G/ETH网关 | 24VDC有线供电，以太网传输或4G传输，数据采集接入设备，有3路485端口，12路AI，16路DI口（其中12路DI口无源，4路DI口有源),4路DO，提供本地存储功能和WEB浏览功能 | 个 | 1.00 |
| 85 |  | 网关电源 | 220V输入，24VDC输出，最大功率60W。 | 个 | 1.00 |
| 86 |  | 网关配电箱（室内版） | 定制;冷轧板+烤漆，1mm厚度，表面不处理原色（含三个25×25线槽，一个标准导轨，20个25mm标准接线端子，两个25mm标准接线端子隔板，一个10A空气开关） | 个 | 1.00 |
| 87 |  | JDG管（含管件） | JDG25 | 米 | 80.00 |
| 88 |  | 传感器信号线 | RVV4*1.0 | 米 | 150.00 |
| 89 |  | 传感器信号线 | RVV2*1.0 | 米 | 60.00 |
| 90 |  | 传输信号线 | CAT6 UTP | 米 | 60.00 |
| 91 | B1层水泵房 | 视频监控 |  |  |  |
| 92 |  | 智能摄像机 | 200万红外变焦枪型网络摄像机 1/2.8英寸CMOS 镜头焦距2.7-13.5mm 红外监控距离60米 照度200万1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 分辨率200万(1920×1080)@25fps 支持绊线入侵，区域入侵 支持H.265编码，压缩比高 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警3进2出，音频1进1出，zui大支持128G Micro SD卡 支持POE供电 支持IP67防护等级 | 个 | 2.00 |
| 93 |  | 摄像机支架 | 壁装支架 颜色: 白 材质: 铝合金 最小管径: 184.6 × 94 × 65mm 承重: 0.7KG | 个 | 2.00 |
| 94 |  | 6U机柜 | 1.材质：冷扎钢板,需防锈处理,做好箱门的连接地线2.板实际厚度（不含漆厚）：外壳板材0.8mm，底板1块厚度0.8mm3.配件：2块底板 | 个 | 1.00 |
| 95 |  | 机柜PDU排插 | 8口10A | 个 | 1.00 |
| 96 |  | 8口POE交换机 | 8个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP 包转发率：14.88Mpps/126Mpps 交换容量：20G 包缓存大小 2.75Mb | 台 | 1.00 |
| 97 |  | 传输信号线 | CAT6 UTP | 米 | 200.00 |
| 98 |  | JDG管（含管件） | JDG20 | 米 | 100.00 |
| 99 |  | 环境监测 |  |  |  |
| 100 |  | 温湿度传感器 | 24VDC供电，RS485传输。用于机房、水泵房进行温湿度检测。 | 个 | 2.00 |
| 101 |  | 水浸传感器 | 24VDC供电，RS485输出，最小积水深度≤2mm，环境温度：-30℃～70℃、20%RH～95%RH无凝露，探头长度1米。 | 个 | 2.00 |
| 102 |  | 4G/ETH网关 | 24VDC有线供电，以太网传输或4G传输，数据采集接入设备，有3路485端口，12路AI，16路DI口（其中12路DI口无源，4路DI口有源),4路DO，提供本地存储功能和WEB浏览功能 | 个 | 1.00 |
| 103 |  | 网关电源 | 220V输入，24VDC输出，最大功率60W。 | 个 | 1.00 |
| 104 |  | 网关配电箱（室内版） | 定制;冷轧板+烤漆，1mm厚度，表面不处理原色（含三个25×25线槽，一个标准导轨，20个25mm标准接线端子，两个25mm标准接线端子隔板，一个10A空气开关） | 个 | 1.00 |
| 105 |  | JDG管（含管件） | JDG25 | 米 | 70.00 |
| 106 |  | 传感器信号线 | RVV4*1.0 | 米 | 150.00 |
| 107 |  | 传感器信号线 | RVV2*1.0 | 米 | 60.00 |
| 108 |  | 传输信号线 | CAT6 UTP | 米 | 60.00 |
| 109 | B2层水泵房 | 视频监控 |  |  |  |
| 110 |  | 智能摄像机 | 200万红外变焦枪型网络摄像机 1/2.8英寸CMOS 镜头焦距2.7-13.5mm 红外监控距离60米 照度200万1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 分辨率200万(1920×1080)@25fps 支持绊线入侵，区域入侵 支持H.265编码，压缩比高 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警3进2出，音频1进1出，zui大支持128G Micro SD卡 支持POE供电 支持IP67防护等级 | 个 | 2.00 |
| 111 |  | 摄像机支架 | 壁装支架 颜色: 白 材质: 铝合金 最小管径: 184.6 × 94 × 65mm 承重: 0.7KG | 个 | 2.00 |
| 112 |  | 6U机柜 | 1.材质：冷扎钢板,需防锈处理,做好箱门的连接地线2.板实际厚度（不含漆厚）：外壳板材0.8mm，底板1块厚度0.8mm3.配件：2块底板 | 个 | 1.00 |
| 113 |  | 机柜PDU排插 | 8口10A | 个 | 1.00 |
| 114 |  | 8口POE交换机 | 8个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP 包转发率：14.88Mpps/126Mpps 交换容量：20G 包缓存大小 2.75Mb | 台 | 1.00 |
| 115 |  | 传输信号线 | CAT6 UTP | 米 | 200.00 |
| 116 |  | JDG管（含管件） | JDG20 | 米 | 100.00 |
| 117 |  | 环境监测 |  |  |  |
| 118 |  | 温湿度传感器 | 24VDC供电，RS485传输。用于机房、水泵房进行温湿度检测。 | 个 | 2.00 |
| 119 |  | 水浸传感器 | 24VDC供电，RS485输出，最小积水深度≤2mm，环境温度：-30℃～70℃、20%RH～95%RH无凝露，探头长度1米。 | 个 | 2.00 |
| 120 |  | 4G/ETH网关 | 24VDC有线供电，以太网传输或4G传输，数据采集接入设备，有3路485端口，12路AI，16路DI口（其中12路DI口无源，4路DI口有源),4路DO，提供本地存储功能和WEB浏览功能 | 个 | 1.00 |
| 121 |  | 网关电源 | 220V输入，24VDC输出，最大功率60W。 | 个 | 1.00 |
| 122 |  | 网关配电箱（室内版） | 定制;冷轧板+烤漆，1mm厚度，表面不处理原色（含三个25×25线槽，一个标准导轨，20个25mm标准接线端子，两个25mm标准接线端子隔板，一个10A空气开关） | 个 | 1.00 |
| 123 |  | JDG管（含管件） | JDG25 | 米 | 100.00 |
| 124 |  | 传感器信号线 | RVV4*1.0 | 米 | 150.00 |
| 125 |  | 传感器信号线 | RVV2*1.0 | 米 | 60.00 |
| 126 |  | 传输信号线 | CAT6 UTP | 米 | 60.00 |
| 127 | B3层水泵房 | 视频监控 |  |  |  |
| 128 |  | 智能摄像机 | 200万红外变焦枪型网络摄像机 1/2.8英寸CMOS 镜头焦距2.7-13.5mm 红外监控距离60米 照度200万1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 分辨率200万(1920×1080)@25fps 支持绊线入侵，区域入侵 支持H.265编码，压缩比高 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警3进2出，音频1进1出，zui大支持128G Micro SD卡 支持POE供电 支持IP67防护等级 | 个 | 2.00 |
| 129 |  | 摄像机支架 | 壁装支架 颜色: 白 材质: 铝合金 最小管径: 184.6 × 94 × 65mm 承重: 0.7KG | 个 | 2.00 |
| 130 |  | 6U机柜 | 1.材质：冷扎钢板,需防锈处理,做好箱门的连接地线2.板实际厚度（不含漆厚）：外壳板材0.8mm，底板1块厚度0.8mm3.配件：2块底板 | 个 | 1.00 |
| 131 |  | 机柜PDU排插 | 8口10A | 个 | 1.00 |
| 132 |  | 8口POE交换机 | 8个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP 包转发率：14.88Mpps/126Mpps 交换容量：20G 包缓存大小 2.75Mb | 台 | 1.00 |
| 133 |  | 传输信号线 | CAT6 UTP | 米 | 200.00 |
| 134 |  | JDG管（含管件） | JDG20 | 米 | 100.00 |
| 135 |  | 环境监测 |  |  |  |
| 136 |  | 温湿度传感器 | 24VDC供电，RS485传输。用于机房、水泵房进行温湿度检测。 | 个 | 2.00 |
| 137 |  | 水浸传感器 | 24VDC供电，RS485输出，最小积水深度≤2mm，环境温度：-30℃～70℃、20%RH～95%RH无凝露，探头长度1米。 | 个 | 2.00 |
| 138 |  | 4G/ETH网关 | 24VDC有线供电，以太网传输或4G传输，数据采集接入设备，有3路485端口，12路AI，16路DI口（其中12路DI口无源，4路DI口有源),4路DO，提供本地存储功能和WEB浏览功能 | 个 | 1.00 |
| 139 |  | 网关电源 | 220V输入，24VDC输出，最大功率60W。 | 个 | 1.00 |
| 140 |  | 网关配电箱（室内版） | 定制;冷轧板+烤漆，1mm厚度，表面不处理原色（含三个25×25线槽，一个标准导轨，20个25mm标准接线端子，两个25mm标准接线端子隔板，一个10A空气开关） | 个 | 1.00 |
| 141 |  | JDG管（含管件） | JDG25 | 米 | 50.00 |
| 142 |  | 传感器信号线 | RVV4*1.0 | 米 | 150.00 |
| 143 |  | 传感器信号线 | RVV2*1.0 | 米 | 60.00 |
| 144 |  | 传输信号线 | CAT6 UTP | 米 | 60.00 |
| 145 | 消防水泵房 | 视频监控 |  |  |  |
| 146 |  | 智能摄像机 | 200万红外变焦枪型网络摄像机 1/2.8英寸CMOS 镜头焦距2.7-13.5mm 红外监控距离60米 照度200万1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 分辨率200万(1920×1080)@25fps 支持绊线入侵，区域入侵 支持H.265编码，压缩比高 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警3进2出，音频1进1出，zui大支持128G Micro SD卡 支持POE供电 支持IP67防护等级 | 个 | 2.00 |
| 147 |  | 摄像机支架 | 壁装支架 颜色: 白 材质: 铝合金 最小管径: 184.6 × 94 × 65mm 承重: 0.7KG | 个 | 2.00 |
| 148 |  | 6U机柜 | 1.材质：冷扎钢板,需防锈处理,做好箱门的连接地线2.板实际厚度（不含漆厚）：外壳板材0.8mm，底板1块厚度0.8mm3.配件：2块底板 | 个 | 1.00 |
| 149 |  | 机柜PDU排插 | 8口10A | 个 | 1.00 |
| 150 |  | 8口POE交换机 | 8个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP 包转发率：14.88Mpps/126Mpps 交换容量：20G 包缓存大小 2.75Mb | 台 | 1.00 |
| 151 |  | 传输信号线 | CAT6 UTP | 米 | 200.00 |
| 152 |  | JDG管（含管件） | JDG20 | 米 | 100.00 |
| 153 |  | 环境监测 |  |  |  |
| 154 |  | 温湿度传感器 | 24VDC供电，RS485传输。用于机房、水泵房进行温湿度检测。 | 个 | 2.00 |
| 155 |  | 水浸传感器 | 24VDC供电，RS485输出，最小积水深度≤2mm，环境温度：-30℃～70℃、20%RH～95%RH无凝露，探头长度1米。 | 个 | 2.00 |
| 156 |  | 4G/ETH网关 | 24VDC有线供电，以太网传输或4G传输，数据采集接入设备，有3路485端口，12路AI，16路DI口（其中12路DI口无源，4路DI口有源),4路DO，提供本地存储功能和WEB浏览功能 | 个 | 1.00 |
| 157 |  | 网关电源 | 220V输入，24VDC输出，最大功率60W。 | 个 | 1.00 |
| 158 |  | 网关配电箱（室内版） | 定制;冷轧板+烤漆，1mm厚度，表面不处理原色（含三个25×25线槽，一个标准导轨，20个25mm标准接线端子，两个25mm标准接线端子隔板，一个10A空气开关） | 个 | 1.00 |
| 159 |  | JDG管（含管件） | JDG25 | 米 | 100.00 |
| 160 |  | 传感器信号线 | RVV4*1.0 | 米 | 150.00 |
| 161 |  | 传感器信号线 | RVV2*1.0 | 米 | 60.00 |
| 162 |  | 传输信号线 | CAT6 UTP | 米 | 60.00 |
| 163 | 机房 | 服务器 | 【CPU】 2颗Xeon Silver系列4代4410Y （2.0GHz 12核，24线程） 【内存】 4 * 64G 共计256G DDR5内存（双通道） 【硬盘】 2*SSD 3.84T （配Raid1） 【RAID卡】支持SATA RAID 0/1/10/5 【接口】 4*100M/1000M自适应电口（支持网络唤醒）、3*USB 3.0、1*VGA，2万兆光口 【管理口】支持BMC 【PCIE】 预留2个X16 全高PCIE插槽 【推理卡】需支持昇腾AI推理卡3张(atlas300I或atlas300V)和英伟达推理卡(L2及RTX4系列)，服务器不含推理卡 【电源】 电压：交流220V（+10%，-15%） 频率：50Hz±1Hz 双冗余电源 功率1300W(须满足所有负载最高功率需求)，支持12VHPWR 16针供电接口 【风扇】 支持所有负载最高功率散热模组 【尺寸】 2U标准机箱，机架式服务器 87.5mm(高)*445.4mm(宽)*780mm(深)（不含安全面板） 87.5mm(高)*445.4mm(宽)*808mm(深)（含安全面板） 【售后】 2年保修服务 | 台 | 3 |
| 164 |  | AI推理卡 | 【形态】单槽位半高半长PCIe卡 【AI算力】100 TOPS INT8 （100路非实时AI推理） 50 TFLOPS FP16（50路实时AI推理） 【内存规格】LPDDR4X 24GB，总带宽 204.8GB/s 【编解码能力】 支持H.264 / H.265 硬件解码，100路 1080P 25FPS / 80路 1080P 30FPS / 10路 4K 60FPS 支持H.264 / H.265 硬件编码，30路 1080P 25FPS / 24路 1080P 30FPS / 4路 4K 60FPS JPEG解码能力4K 384FPS，编码能力4K 192FPS，最大分辨率：8192 x 8192 【PCIe接口】PCIe x 16 Gen4.0 【功耗】72W 【工作环境温度】0℃ ~ 55℃（32℉～131℉） 【结构尺寸】169.5mm（长）x 18.45mm（宽）x 68.9mm（高） 支持100路实时，或200路非实时摄像头推理 【散热设计】被动 【售后】1年质保 | 张 | 3 |
| 165 |  | 交换机 | 交换容量≥528Gbps，包转发率≥108Mpps（官网最小值） 10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个，万兆SFP+口≥4个 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 支持堆叠，堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng | 台 | 2 |
| 166 |  | 防火墙 | 性能参数： 防火墙吞吐量≥15Gbps，最大并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥25万 (CPU ) 实配：千兆Combo接口≥8，千兆电口≥4，千兆光口≥4，万兆光口≥6；3年AV、IPS、URL特征库授权，240G固态硬盘1块； | 台 | 1 |
| 167 |  | 网络跳线 | 网络跳线5米 | 米 | 10 |

深圳国资国企产业创新中心共计3个设备房需增设、温湿度传感器、水浸传感器设备等环境数据实时采集，提高设备房巡检效率、保障环境健康、减少安全隐患。

软件平台将部署在机房，服务器需保证软件平台的正常运行并预留相应的冗余配置，并能够满足边缘AI计算要求。

以上硬件技术参数要求如下：

| 序号 | 部署位置 | 硬件名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变电所 | 环境监测 |  |  |  |
| 2 |  | 温湿度传感器 | 24VDC供电，RS485传输。用于机房、水泵房进行温湿度检测。 | 个 | 2.00 |
| 3 |  | 水浸传感器 | 24VDC供电，RS485输出，最小积水深度≤2mm，环境温度：-30℃～70℃、20%RH～95%RH无凝露，探头长度1米。 | 个 | 2.00 |
| 4 |  | 4G/ETH网关 | 24VDC有线供电，以太网传输或4G传输，数据采集接入设备，有3路485端口，12路AI，16路DI口（其中12路DI口无源，4路DI口有源),4路DO，提供本地存储功能和WEB浏览功能 | 个 | 1.00 |
| 5 |  | 网关电源 | 220V输入，24VDC输出，最大功率60W。 | 个 | 1.00 |
| 6 |  | 网关配电箱（室内版） | 定制;冷轧板+烤漆，1mm厚度，表面不处理原色（含三个25×25线槽，一个标准导轨，20个25mm标准接线端子，两个25mm标准接线端子隔板，一个10A空气开关） | 个 | 1.00 |
| 7 |  | JDG管（含管件） | JDG20 | 米 | 70.00 |
| 8 |  | JDG管（含管件） | JDG25 | 米 | 70.00 |
| 9 |  | 传感器信号线 | RVV4*1.0 | 米 | 80.00 |
| 10 |  | 传输电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 60.00 |
| 11 |  | 传输信号线 | CAT6 UTP | 米 | 60.00 |
| 12 | 水泵房 | 环境监测 |  |  |  |
| 13 |  | 温湿度传感器 | 24VDC供电，RS485传输。用于机房、水泵房进行温湿度检测。 | 个 | 1.00 |
| 14 |  | 水浸传感器 | 24VDC供电，RS485输出，最小积水深度≤2mm，环境温度：-30℃～70℃、20%RH～95%RH无凝露，探头长度1米。 | 个 | 1.00 |
| 15 |  | 4G/ETH网关 | 24VDC有线供电，以太网传输或4G传输，数据采集接入设备，有3路485端口，12路AI，16路DI口（其中12路DI口无源，4路DI口有源),4路DO，提供本地存储功能和WEB浏览功能 | 个 | 1.00 |
| 16 |  | 网关电源 | 220V输入，24VDC输出，最大功率60W。 | 个 | 1.00 |
| 17 |  | 网关配电箱（室内版） | 定制;冷轧板+烤漆，1mm厚度，表面不处理原色（含三个25×25线槽，一个标准导轨，20个25mm标准接线端子，两个25mm标准接线端子隔板，一个10A空气开关） | 个 | 1.00 |
| 18 |  | JDG管（含管件） | JDG20 | 米 | 40.00 |
| 19 |  | JDG管（含管件） | JDG25 | 米 | 40.00 |
| 20 |  | 传感器信号线 | RVV4*1.0 | 米 | 80.00 |
| 21 |  | 传输电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 60.00 |
| 22 |  | 传输信号线 | CAT6 UTP | 米 | 60.00 |
| 23 | 消防水泵房 | 环境监测 |  |  |  |
| 24 |  | 温湿度传感器 | 24VDC供电，RS485传输。用于机房、水泵房进行温湿度检测。 | 个 | 1.00 |
| 25 |  | 水浸传感器 | 24VDC供电，RS485输出，最小积水深度≤2mm，环境温度：-30℃～70℃、20%RH～95%RH无凝露，探头长度1米。 | 个 | 1.00 |
| 26 |  | 4G/ETH网关 | 24VDC有线供电，以太网传输或4G传输，数据采集接入设备，有3路485端口，12路AI，16路DI口（其中12路DI口无源，4路DI口有源),4路DO，提供本地存储功能和WEB浏览功能 | 个 | 1.00 |
| 27 |  | 网关电源 | 220V输入，24VDC输出，最大功率60W。 | 个 | 1.00 |
| 28 |  | 网关配电箱（室内版） | 定制;冷轧板+烤漆，1mm厚度，表面不处理原色（含三个25×25线槽，一个标准导轨，20个25mm标准接线端子，两个25mm标准接线端子隔板，一个10A空气开关） | 个 | 1.00 |
| 29 |  | JDG管（含管件） | JDG20 | 米 | 40.00 |
| 30 |  | JDG管（含管件） | JDG25 | 米 | 40.00 |
| 31 |  | 传感器信号线 | RVV4*1.0 | 米 | 80.00 |
| 32 |  | 传输电源线 | RVV2*1.0 | 米 | 60.00 |
| 33 |  | 传输信号线 | CAT6 UTP | 米 | 60.00 |
| 34 | 机房 | 服务器 | 【CPU】 Xeon Silver系列4代4410Y （2.0GHz 12核，24线程） 【内存】 2 * 32G 共计64G DDR5内存（双通道） 【硬盘】 2*SSD 960G （配Raid1） 【RAID卡】支持SATA RAID 1 【接口】 4*100M/1000M自适应电口（支持网络唤醒）、3*USB 3.0、1*VGA 【管理口】支持BMC 【PCIE】 预留1个X16 全高PCIE插槽 【导轨】 需支持1米~1.2米深机柜； 【推理卡】需支持昇腾AI推理卡1张(atlas300I或atlas300V)和英伟达推理卡(L2及RTX4系列)，服务器不含推理卡 【电源】 电压：交流220V（+10%，-15%） 频率：50Hz±1Hz 功率800W(满足所有负载最高功率需求)，支持12VHPWR 16针供电接口 【风扇】 支持以上负载散热模组 【尺寸】 2U标准机箱，机架式服务器 87.5mm(高)*445.4mm(宽)*780mm(深)（不含安全面板） 87.5mm(高)*445.4mm(宽)*808mm(深)（含安全面板） 【售后】 2年保修服务 | 台 | 1 |
| 35 |  | AI推理卡 | 【形态】单槽位半高半长PCIe卡 【AI算力】100 TOPS INT8 （100路非实时AI推理） 50 TFLOPS FP16（50路实时AI推理） 【内存规格】LPDDR4X 24GB，总带宽 204.8GB/s 【编解码能力】 支持H.264 / H.265 硬件解码，100路 1080P 25FPS / 80路 1080P 30FPS / 10路 4K 60FPS 支持H.264 / H.265 硬件编码，30路 1080P 25FPS / 24路 1080P 30FPS / 4路 4K 60FPS JPEG解码能力4K 384FPS，编码能力4K 192FPS，最大分辨率：8192 x 8192 【PCIe接口】PCIe x 16 Gen4.0 【功耗】72W 【工作环境温度】0℃ ~ 55℃（32℉～131℉） 【结构尺寸】169.5mm（长）x 18.45mm（宽）x 68.9mm（高） 支持100路实时，或200路非实时摄像头推理 【散热设计】被动 【售后】1年质保 | 张 | 1 |
| 36 |  | 机柜 | 1.材质：外壳优质冷轧钢板板+四个柱子镀铝锌材质2.板实际厚度：外壳板材1.0mm，支架1.5mm，横梁1.5mm3.配件：2块隔板，1组风扇，一个10安6位PDU电源4.箱体两侧柜门均可拆卸，侧门有通风散热孔。表面处理酸洗、磷化、静电喷涂。 | 套 | 1 |
| 37 |  | 机柜PDU排插 | 8口10A | 个 | 2 |
| 38 |  | 交换机 | 交换容量≥528Gbps，包转发率≥108Mpps（官网最小值） 10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥24个，万兆SFP+口≥4个 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN； 支持堆叠，堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng | 台 | 1 |
| 39 |  | 网络跳线5米 | 网络跳线5米 | 根 | 7 |

# 四、服务价格

（一）服务时间（共两年）投标总价不得超过人民币80万元（大写：捌拾万圆整），服务费用为合同总价（含税），服务期内不再调整。

（二）报价属于总价包干，含产品订购费用、实施交付费用、硬件施工及软件运维等费用。

（三）投标人的报价将视为已经充分了解本项目的情况，并预估了所有可能的困难。

# 五、服务成果

## （一）软件交付成果

1.软件使用权

本项目需完整交付物业监管、能耗监测、智慧安防三大运营管理系统软件使用权，支持长期使用。

物业监管子系统应包含工单管理、品质查验、设备设施管理、库存管理、物业服务工作台、考勤管理等核心模块，适配在建、在售、在运营及代运营项目的物业服务监管需求。

能耗监测子系统需集成分项用能分析、能耗预警、数据统计等功能，覆盖深圳国资国企产业创新中心与河套科创中心的精细化能源管控。

智慧安防子系统需实现设备房实时监控、告警联动、安防数据分析能力，并支持与新增传感器、摄像头等硬件设备的数据交互。满足深圳国资国企产业创新中心与河套科创中心的安防需求提升。

2.配套工具

配套工具需提供本地化部署所需的服务器操作系统、中间件环境、数据接口，确保系统兼容性与可扩展性。

## （二）硬件交付成果

1.本地化部署基础设施

基础设施需包含满足系统高并发运行及数据存储需求的服务器集群，以及保障内网通信安全的防火墙、交换机等网络设备。需附详细技术参数清单，明确品牌、型号及验收标准。

2.智慧安防感知设备

智慧安防感知设备需针对深圳国资国企产业创新中心与河套科创中心，交付设备房环境监控传感器（如温湿度、烟雾、水浸传感器）、视频监控摄像头等装置，实现异常状态实时感知与告警联动。硬件配置需附详细技术参数清单，明确品牌、型号及验收标准。

## （三）文档交付成果

1.技术文档

技术文档需包含系统部署架构图、组网图、接口协议规范及运维手册，明确系统配置要求与故障排查流程。

2.用户文档

用户文档需提供分角色操作手册（管理员、员工、业主）、硬件安装调试指南，确保使用端快速适配。

3.管理文档

管理文档需提交系统测试报告、项目验收报告及运维服务计划，涵盖交付清单签收记录及后续服务响应机制。

# 六、服务质量

1.乙方应严格按照甲方的管理要求、服务质量要求和服务进度要求，完成本合同约定的全部工作内容。

2.项目应严格按照方案及甲乙双方确立的计划及阶段要求按期执行，为确保项目质量，具体时间节点可在双方协商一致的前提下根据甲方具体时间要求进行调整。

3.乙方在整个项目实施阶段应保证投标文件承诺的项目团队人员按甲方实际需求参与本项目，并应确保满足项目约定的工作时间。乙方确因自身工作需要需调整项目团队成员，需征得甲方的书面同意；如甲方不满意项目团队成员的工作而要求乙方调换的，乙方应无条件配合。

4.乙方在工作中，对甲方提出的修改意见和建议，乙方应积极听取并据此认真修改、调整；若乙方不能提出更好的方案又拒不执行甲方的建议，甲方有权另行委托第三方完成，由此产生的相关费用应由乙方自行承担，若因此造成工作延误的，乙方应承担相关责任与损失。

5.乙方投标文件中承诺的优于本项目技术要求的服务质量、进度及售后服务内容也属于本合同约定的质量要求的一部分，若乙方无法完成则应承担相应违约责任。

6.乙方应信守国家有关法律法规、行业标准和职业道德规范，保证其提供的服务及服务成果符合有关法律法规的规定，不得有损甲方或任何第三方的合法权益。如因乙方的原因造成甲方经济或声誉上的损失，甲方有权向乙方追究法律责任。

7.乙方为提供本合同项下约定服务，需要进入甲方办公场所及施工场地的，应遵守甲方及相关单位的安全管理制度，听从现场人员的指引，充分做好安全防护措施。服务提供过程中因乙方原因导致安全事故或导致事故损失扩大的，责任由乙方承担。

# 七、招标方式及投标人的资格要求

（一）本次采用邀请招标方式。

（二）投标人应同时满足以下条件：

1.投标人须为中华人民共和国境内注册并合法运作的独立法人机构。

2.本次招标不接受联合体，禁止转包。

# 八、履约情况承诺书

致：XX公司 （采购人）

我司郑重承诺：

1、（投标人名称）在最近三年内（    年    月    日至采购截止时间）没有处于被责令停业、或投标资格被取消，或财产被接管、冻结、破产状态；没有骗取中标或严重违约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，没有重大服务质量问题。

2、（投标人名称）在最近三年内（自    年    月    日至投标截止时间），提供的服务在中国大陆地区项目中无重大违法违规违约事件。

以上承诺如有虚假，你方有权取消我方中标资格。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期：        年        月        日

# 九、综合评分表

| 评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审 内容 | 分值 | 评分细则 | 得分 |
| 1 | 项目整体方案 | 20分 | 评审要求：投标人根据项目需求编制整体方案，提供项目需求理解、产品功能需求实现及实施服务方案，对投标人提出的整体方案进行评分。 评分标准：评标专家横向比较投标人项目整体方案，评价为优的得20分～15分，为良好的得15分～10分，为中的得10分～5分，为差的得5～0分。 注：未提供方案的不得分。 |  |
| 2 | 项目组织机构及人员配备 | 15分 | 评审要求：投标人根据项目需求，提供项目组织机构及人员配备，要求项目组织机构健全，技术支持体系完善，人员配备合理，职责分工明确。 评分标准：评标专家横向比较各投标人人员配备，评价为优的得15分～10分，为良好的得10分～5分，为中的得5分～3分，为差的得3～0分。 证明文件：提供人员学历（位）证书、履历表等证明材料，并加盖公司公章，未提供证明材料不得分。 |  |
| 3 | 售后服务 | 15分 | 评审要求：投标人结合本项目需求提供售后服务方案，包括服务内容及机制等多方面，要求方案内容全面，针对性强。 评分标准：评标专家横向比较各投标人售后服务方案，评价为优的得15分～10分，为良好的得10分～5分，为中得5分～3分，为差的得3～0分。 |  |
| 4 | 项目经验 | 20分 | 评审要求：提供近三年（从2021年9月1日至本招标公告发布之日，以合同签订时间为准）承接过相关智慧运营平台系统业绩证明材料，并提供相关证明文件。 评分标准：每提供1个满足要求的业绩得10分，最多得20分。 证明材料：合同关键页（须包含首页、服务内容、签订时间、签订双方盖章页）扫描件。 |  |
| 5 | 价格 | 30分 | 价格得分计算方法： Bn—第n个投标人评标价格 Sn—为第n个投标人的评审价格得分,最低为零 D—为经价格评审合格的投标人中最低评标价格，作为评审价格基准价 Sn =100-[（Bn - D）/ D] ×100 投标人价格评标得分= Sn×价格权重（30%） |  |